ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ

### ПО  НАНЕСЕНИЮ  ОГНЕЗАЩИНОГО СОСТАВА-АНТИСЕПТИКА

### «Лакрон – Мастер»

### ТУ 2499-006-55076036-2012

Сертификат соответствия C-RU.ПБ09.В.00274 ТР 0627538

### СВОЙСТВА  И  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

Огнезащитный  состав-анисептик  «Лакрон-Мастер»  представляет  собой  смесь солевых и несолевых антипиренов и целевых добавок. Препарат обладает рН близкой к нейтральной в соответствии ГОСТ 30495-2006.

Водный  раствор  готовится  растворением  порошка  в  воде  в  соотношении  1:5  (одна  часть  порошка  и  пять  частей  воды).

Огнезащитный состав «Лакрон-Мастер» предназначен для обработки: чердачных конструкций, стропил, деревянных обшивочных поверхностей зданий и сооружений,  антисептирования и биозащиты конструкций и изделий из дерева.

Выпускается  для  промышленного  бытового  применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВА

Огнебиозащитный состав «Лакрон-Мастер» меняет цвет древесины. В зависимости от смольности материала обработанная составом поверхность может менять цвет от светло-желтого (практически бесцветного) до желтого-насыщенного.

Препарат не вызывает коррозию металлов, обладает слабым коррозионным эффектом по отношению к цветным, оцинкованным металлам и мраморным поверхностям. В случае обильного попадания огнебиозащитного состава «Лакрон-Мастер» на металлическую (мраморную) поверхность необходимо ее промыть водой.

##### УСЛОВИЯ  ПРИ  ОБРАБОТКЕ

Рабочая  поверхность  должна  быть  подготовлена  для  обработки.  Влажность  древесины  должна  составлять  не  более  15%.  Рекомендуемый температурный режим при проведении работ   от  -150С до +500С и относительная  влажность воздуха  не  выше 70%.

##### ПОДГОТОВКА  ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые  поверхности  должны  быть  очищены  от  пыли  и  грязи.  Поверхности,  ранее  обработанные  эмалями,  красками,  пропиточными  и  другими  составами,  а  также  имеющие  масляные  и  битумные  пятна,  перед  нанесением  состава  необходимо  тщательно  очистить.

##### РАСХОД

Для  достижения  1  группы  огнезащитной  эффективности в соответствии требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.»  необходимо  обеспечить  расход  готового состава в  количестве  не менее 600 гр/м2.

Порошкообразный  состав  (перед  нанесением  на  поверхность  растворяется  в  воде  в  соотношении  одна  часть  порошка  на  5  частей  воды) – расход  100  г/м2.

Для достижения 2 группы – 300 гр/м2 готового раствора или 50 гр/м2 сухого.

При нанесении состава «Лакрон-Мастер»  методом распыления необходимо учесть коэффициент на потери, в среднем составляющий 1,15.

##### НАНЕСЕНИЕ

Нанесение  на  поверхность  состава  «Лакрон-Мастер»  осуществляется  методом  окунания,  а  также кистью  и  краскораспылителем.

При обработке на 1 группу наносить состав в 1 – 3 слоя в зависимости от обрабатываемой поверхности с промежуточной сушкой не менее 1,5 – 2 часов при положительной температуре;

на 2 группу наносить в 1 – 2 слоя в зависимости от впитываемости обрабатываемого материала.

Перед  нанесением  состав  необходимо  тщательно  перемешать.

Окончательная просушка составляет 2 суток при температуре воздуха +200С и относительной влажности не более 70%.

Отклонение заданного температурного режима приводит к увеличению, либо к уменьшению  срока окончательной просушки и начала эксплуатации огнезащитного покрытия.

При нанесении огнезащитного состава в отрицательные температуры необходимо соблюсти следующие условия: сухой состав растворить в горячей воде температурой не ниже 800С; полученный раствор использовать в течение 3 часов.

##### ХРАНЕНИЕ

Хранение неразведенного состава (в таре производителя) производится в крытых помещениях в условиях сухого (!) неотапливаемого склада, защищённого от воздействия прямых солнечных лучей.

Готовый состав должен храниться в герметичной полиэтиленовой таре в складских помещениях при температуре от -15 до +400С, защищённых от воздействия прямых солнечных лучей в пределах гарантийного срока хранения.

##### ЭКОЛОГИЯ

Состав  «Лакрон-Мастер»   состоит  из экологически  чистых  материалов  и  при  нанесении,  эксплуатации  и  хранении  не  выделяет  в  окружающую  среду  веществ, вредных  для  здоровья  и  жизни  людей.  Покрытие  изготовлено  на  водной  основе,  что  определяет  его  пожаробезопасность  при  применении.

##### ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный  срок  хранения   -  36  месяцев  с  момента  изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки продукции.

Срок эксплуатации огнезащитного слоя составляет для I группы огнезащитной эффективности 10 лет, для II группы огнезащитной эффективности 3 года со дня нанесения в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении условий нанесения и  эксплуатации огнезащитного покрытия  в крытых помещениях без воздействия атмосферных осадков и влажности воздуха не более 70%.

Отклонения от заявленных  условий эксплуатации огнезащитного покрытия приведут к изменению гарантийного срока эксплуатации покрытия.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В процессе эксплуатации конструкций, обработанных огнебилзащитным составом «Лакрон-Мастер» должен производиться контроль качества огнезащитной обработки.

Проверка  качества обработки проводится  1 раз в 2 года в течение гарантийного срока при соблюдении  условий эксплуатации огнезащитного покрытия «Лакрон-Мастер».

При возникновении ситуаций, которые не позволяют соблюсти условия эксплуатации покрытия (нарушение герметичности крыши, аварийные ситуации систем водоснабжения и отопления и т.п.), производится дополнительный контроль качества огнезащитной обработки.

В процессе проверки качества огнезащитной обработки визуально оценивается внешний вид и условия эксплуатации и соблюдения  технологии нанесения.

При обнаружении внешних дефектов, повреждений или обнаружении отклонений в условиях эксплуатации от требований технической документации следует оценить качество огнезащитной обработки конструкций по ГОСТ Р 53292-2009.

Нарушения, выявленные при проведении контроля качества огнезащитных работ по результатам их выполнения и в процессе эксплуатации объектов огнезащиты, немедленно устраняются с подтверждением факта устранения результатами повторной проверки.